大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务

采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购消防设备年度检测维保服务，总预算5.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）甲方消防系统设施设备，包括：

1.火灾自动报警系统的点检和测试及维修；

2.消火栓系统的点检和测试及维修；

3.自动喷水灭火系统的点检和测试及维修；

4.消防排烟、消防通讯设备和消防广播的点检和测试及维修；

5.应急照明、疏散指示系统的点检和测试及维修；

6.防火分隔系统、防火门、闭门器的巡检及维修；

7.高位水箱、消防水池及水系统管网测试及维修。

（二）维保范围：门诊部楼、内科住院部楼、外科住院部楼、办公楼、体检综合楼、食堂楼、停车楼，合计51680㎡。

（三）维保中更换零部件单件单价在500元以内的，由中标方免费提供。需更换超过单件单价500元的零部件，应由中标方提供书面清单，经由我方相关责任人确认后，方可予以更换，非经我方事先认可，我方有权不承担相应费用。

（四）提供第三方年度消防设备检测一次，时间为签订合同之日起60个工作日内完成并提供符合国家要求的消防设备检测报告一式三份。

（五）维保周期及内容

| 部位 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 一、消防水系统 |  |  |
| 蓄水池、高位水箱、补水水箱 | 检测水位及消防水池不被他用 | 每月 |
| 消防气压给水设备 | 检测气压、水位及设备运行情况 | 每月 |
| 水泵房、水箱间 | 检测室温 | 每月 |
| 消防水泵 | 启动试运行 | 每月 |
| 湿式报警阀 | 放水试验，验证其供水能力 | 每季度 |
| 入口阀门、电动阀门 | 目测完好状况及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门 | 目测完好状况及开闭位置 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状态 | 每季度 |
| 水流指示器 | 末端放水，试验报警 | 每季度 |
| 水泵接合器 | 检查设备完好情况 | 每月 |
| 喷头 | 检查完好状况，清除异物 | 每月 |
| 压力表 | 检查压力情况 | 每月 |
| 消火栓压力试验 | 最不利点的静压试验 | 每季度 |
| 水系统门、外管网线 | 是否存在漏水 | 每季度 |
| 二、消防电系统 |  |  |
| 火灾自动报警控制主机 | 自检、消音、复位、故障报警、火警优先、设备巡检、电源主备电切换等功能检查 | 每月 |
| 探测器及手动报警按钮 | 分期分批检查探测器的动作及确认灯的动作 | 每月按照10%的比率抽查探测器纯报警、不做联动。每季度主机设置为自动，吹烟报警，联动相应的声光报警控制器、风阀等装置 |
| 室内消火栓系统联动 | 试验报警 | 每季度消火栓按钮按照10%的比率报警联动消防水泵的运行 |
| 末端防水装置、报警阀、水流指示器、水泵联动 | 试验报警和水泵运行的状况 | 每季度进行二个至三个末端放水装置试验，联动水流指示器、湿式报警阀和喷洒水泵的运行 |
| 电梯迫降首层功能 | 报警试验 | 每半年联动试验电梯迫降首层功能 |
| 三、消防通讯、广播系统 |  |  |
| 消防电话分机、电话插孔、消防广播系统 | 通话试验 | 每月按照10%的比率抽查消防对讲电话系统的呼叫情况及通话质量情况以及消防广播系统的运行情况 |
| 四、防火卷帘系统 |  |  |
| 卷帘门迫降 | 报警试验 | 每季度按照10%的比率使有联动关系的探测器报警试验，使防火卷帘达到消防规范的要求 |
| 五、防火分隔系统 |  |  |
| 防火门 | 防火门完好 | 每月 |

（六）合同期满后，双方均有继续合作的意愿，在我方保证预算及项目服务内容不变的前提下，经双方协商一致，可按合同条款每年续签一次，最多续签两次。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2025年4月8日8:00前送至大连市第五人民医院F座307采购办，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。

★2.投标人须在社会消防技术服务信息系统中服务类型中具有消防设施维护保养、检测资质。

3.未响应“★”的条款的报价文件为无效文件。

4.报价文件中应包含《大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务技术参数及采购需求响应表》（附件1）、《大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目报价表》（附件2）、营业执照等材料。

5.报价文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，报价文件每页须加盖公章并密封完好。

6.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人的《信用承诺书》须签字并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

签订合同后7个工作日内，中标方向我方开具全款正规增值税普通发票，我方收到合格发票后，60个工作日内以电汇形式支付合同价款50%，维保期满经我方管理科室验收合格后60个工作日内付合同价款50%（无息）。

六、其它要求

1.中标方须遵守我方的规定时间和各项规章制度，服从我方对现场服务的时间和场所要求，服从我方现场负责人的指示。

2.中标方须对我方进行消防设施操作使用培训和提供技术保障维修保障，保证收到通知后，24小时内到达现场。

3.中标方应与其指派的维保人员签订劳动合同，由中标方为其缴纳社会保险。中标方指派的维保人员应持有消防维保专业资格证。每月提交消防设备维护保养情况表（设备运行的情况、故障情况、存在问题、技改建议等）。

4.开评标时，投标单位法人或授权代表须到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目开标现场确认表》（附件4）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件5），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：王智豪、张得宝

联系电话：0411-81880147

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1.大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务技术参数及采购需求响应表

2.大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目报价表

3.信用承诺书

4.大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目开标现场确认表

5.关于无法参加大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2025年4月1日

附件1

大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务

技术参数及采购需求响应表

| 部位 | 工作内容 | 周期 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水系统 |  |  |  |
| 蓄水池、高位水箱、补水水箱 | 检测水位及消防水池不被他用 | 每月 |  |
| 消防气压给水设备 | 检测气压、水位及设备运行情况 | 每月 |  |
| 水泵房、水箱间 | 检测室温 | 每月 |  |
| 消防水泵 | 启动试运行 | 每月 |  |
| 湿式报警阀 | 放水试验，验证其供水能力 | 每季度 |  |
| 入口阀门、电动阀门 | 目测完好状况及开闭位置 | 每月 |  |
| 系统所有控制阀门 | 目测完好状况及开闭位置 | 每月 |  |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状态 | 每季度 |  |
| 水流指示器 | 末端放水，试验报警 | 每季度 |  |
| 水泵接合器 | 检查设备完好情况 | 每月 |  |
| 喷头 | 检查完好状况，清除异物 | 每月 |  |
| 压力表 | 检查压力情况 | 每月 |  |
| 消火栓压力试验 | 最不利点的静压试验 | 每季度 |  |
| 水系统门、外管网线 | 是否存在漏水 | 每季度 |  |
| 消防电系统 |  |  |  |
| 火灾自动报警控制主机 | 自检、消音、复位、故障报警、火警优先、设备巡检、电源主备电切换等功能检查 | 每月 |  |
| 探测器及手动报警按钮 | 分期分批检查探测器的动作及确认灯的动作 | 每月按照10%的比率抽查探测器纯报警、不做联动。每季度主机设置为自动，吹烟报警，联动相应的声光报警控制器、风阀等装置 |  |
| 室内消火栓系统联动 | 试验报警 | 每季度消火栓按钮按照10%的比率报警联动消防水泵的运行 |  |
| 末端防水装置、报警阀、水流指示器、水泵联动 | 试验报警和水泵运行的状况 | 每季度进行二个至三个末端放水装置试验，联动水流指示器、湿式报警阀和喷洒水泵的运行 |  |
| 电梯迫降首层功能 | 报警试验 | 每半年联动试验电梯迫降首层功能 |  |
| 三、消防通讯、广播系统 |  |  |  |
| 消防电话分机、电话插孔、消防广播系统 | 通话试验 | 每月按照10%的比率抽查消防对讲电话系统的呼叫情况及通话质量情况以及消防广播系统的运行情况 |  |
| 四、防火卷帘系统 |  |  |  |
| 卷帘门迫降 | 报警试验 | 每季度按照10%的比率使有联动关系的探测器报警试验，使防火卷帘达到消防规范的要求 |  |
| 五、防火分隔系统 |  |  |  |
| 防火门 | 防火门完好 | 每月 |  |

附件2

大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务

采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连市第五人民医院消防设备 年度检测维保服务 |  |  |

注：

本项目报价系用人民币表示，单位：元。价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则。

投标单位（盖章）：

日   期：2025年  月  日

附件3

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2025年  月  日

附件4

大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务

采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2025年  月  日

附件5

关于无法参加大连市第五人民医院消防

设备年度检测维保服务采购项目

开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2025年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第  会议室对大连市第五人民医院消防设备年度检测维保服务采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2025年  月  日